LEVANTAMENTO DE CARGA – UNIDADE INDUSTRIAL

Tabela de referência com demanda-alvo de aproximadamente 20 kW

Cliente: ROSEMBERGUE LEAO E SILVA | UC: 000068889901235 | Classe: Industrial

| Item | Descrição | Pot. Unit. (W) | Qtd. | CI (kW) | FP | CI (kVA) | FD | D (kW) | D (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iluminação industrial e áreas de circulação | 500 | 4 | 2,00 | 0,95 | 2,11 | 100% | 2,00 | 2,11 |
| 2 | Tomadas de uso geral e equipamentos auxiliares | 750 | 4 | 3,00 | 0,90 | 3,33 | 80% | 2,40 | 2,67 |
| 3 | Compressor de ar industrial | 7.500 | 1 | 7,50 | 0,85 | 8,82 | 80% | 6,00 | 7,06 |
| 4 | Bomba/motor de processo | 5.500 | 1 | 5,50 | 0,85 | 6,47 | 80% | 4,40 | 5,18 |
| 5 | Máquina de solda / equipamento de produção | 5.000 | 1 | 5,00 | 0,80 | 6,25 | 80% | 4,00 | 5,00 |
| 6 | Escritório, informática e apoio | 2.000 | 1 | 2,00 | 0,95 | 2,11 | 60% | 1,20 | 1,27 |
| TOTAL | Demanda de projeto a confirmar pelo técnico | — | — | 25,00 | — | 29,09 | — | 20,00 | 23,29 |

Observação técnica: esta tabela é um rascunho de referência solicitado para uma demanda-alvo de 20 kW. Os equipamentos, potências unitárias, fatores de potência, fatores de demanda e simultaneidade devem ser conferidos pelo técnico responsável e substituídos pelos valores reais da instalação antes do protocolo.

Atenção ao total: a composição acima resulta em 20,00 kW de demanda calculada como referência. O técnico deve substituir as cargas, fatores de potência e fatores de demanda pelos valores reais da instalação; não é recomendável manter qualquer valor apenas para atingir o total solicitado.