MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE {{POTENCIA_GERACAO}} kW CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM {{TENSAO_ATENDIMENTO_FORMATADA}} CARACTERIZADO COMO {{MODALIDADE_COMPENSACAO}}

{{NOME_CLIENTE}}
CPF: {{CPF}}

{{NOME_RESP_TECNICO}}

{{TITULO_PROFISSIONAL}}

Registro: {{REGISTRO_PROFISSIONAL}}

{{CIDADE}} – {{UF}}

{{MES_DOCUMENTO}} – {{ANO_DOCUMENTO}}

### Lista de Siglas e Abreviaturas (Atualizada e Organizada)

#### Normas e Órgãos Reguladores

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica |
| PRODIST | Procedimentos de Distribuição |
| REN | Resolução Normativa |
| IEC | International Electrotechnical Commission |

#### Tensões e Correntes

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| BT | Baixa Tensão (220/127 V, 380/220 V) |
| MT | Média Tensão (13.8 kV, 34.5 kV) |
| C.A | Corrente Alternada |
| C.C | Corrente Contínua |
| IN | Corrente Nominal |
| IDG | Corrente nominal do disjuntor de entrada (A) |
| Ist | Corrente de curto-circuito de módulo FV (A) |
| VN | Tensão nominal de atendimento (V) |
| Voc | Tensão de circuito aberto de módulo FV (V) |

#### Sistemas e Componentes

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| DSP | Dispositivo Supressor de Surto |
| DSV | Dispositivo de Seccionamento Visível |
| PR | Pára-raio |
| SPDA | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas |
| TC | Transformador de Corrente |
| TP | Transformador de Potencial |

#### Energia e Cargas

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| CI | Carga Instalada |
| CD | Custo de Disponibilidade (30/50/100 kWh) |
| FP | Fator de Potência |
| PD | Potência Disponibilizada para UC com GD |
| NF | Número de Fases (1, 2 ou 3) |

#### Energia Solar Fotovoltaica

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| FV | Fotovoltaico |
| GD | Geração Distribuída |
| MicroGD | Microgeração Distribuída |
| HSP | Horas de Sol Pleno |
| SFV | Sistema Fotovoltaico |
| SFVCR | Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede |
| kWp | Quilowatt-pico |

#### Quadros e Unidades

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| QGD | Quadro Geral de Distribuição |
| QGBT | Quadro Geral de Baixa Tensão |
| UC | Unidade Consumidora |

#### Georreferenciamento

| Sigla | Descrição |
| --- | --- |
| UTM | Universal Transversa de Mercator |

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	7

2.	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA	8

3.	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	8

4.	LEVANTAMENTO DE CARGA	9

5.	PADRÃO DE ENTRADA	10

5.1.	Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento	10

5.2.	Disjuntor de Entrada	10

5.3.	CÁLCULO DA POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (PD)	11

5.4.	CÁLCULO DA POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (PD)	11

5.5.	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS	12

5.6.	Caixa de Medição	13

5.7.	Aterramento:	13

6.	ESTIMATIVA DE GERAÇÃO	14

6.1.	DIMENSIONAMENTO DO GERADOR	14

6.2.	3. DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR	15

6.3.	DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO	16

6.3.1.	Fusíveis	16

6.3.2.	. Disjuntores	16

6.3.3.	Dispositivo de seccionamento visível	16

6.3.4.	DPS	16

6.3.5.	Características dos Cabos	17

6.3.6.	Detalhes Técnicos	17

7.	PLACA DE ADVERTÊNCIA	17

8.	ANEXOS	18

- OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar uma metodologia utilizada para elaboração e apresentação à Equatorial Energia , dos documentos mínimos necessários, em conformidade com a REN 482, com o PRODIST Módulo 3 seção 3.7, com a NT.020 e com as normas nacionais (ABNT) ou internacionais (europeia e americana), para SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO de um sistema de microgeração conectado à rede de distribuição de energia elétrica através SOLAR FOTOVOLTAICO de {{POTENCIA_GERACAO}} kW , composto por {{QTD_MODULOS}} módulos fotovoltaicos e {{QTD_INVERSORES}} micro inversores, caracterizado como autoconsumo local .

- REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) GOIÁS foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

- ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

- ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

- ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

- ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00020.EQTL.Normas e Padrões – Conexão de Microgeração Distribuída ao Sistema de Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00001.EQTL.Normas e Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

- EQUATORIAL ENERGIA NT.00030.EQTL.Normas e Padrões - Padrões Construtivos de Caixas de Medição e Proteção.

- ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.

- ANEEL Resolução Normativa nº 1000, de 07 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

- IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

- DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: {{CONTA_CONTRATO}}

Classe: {{CLASSE}}

Nome do Titular da CC: {{NOME_CLIENTE}}

Endereço Completo: {{ENDERECO_COMPLETO}}

Número de identificação do poste e/ou transformador mais próximo: {{NUM_POSTE}}

Coordenadas georrefenciadas: X: {{COORDENADA_UTM_X}} m E, Y: {{COORDENADA_UTM_Y}} m N (Fuso {{FUSO_UTM}})

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

{{FIGURA_LOCALIZACAO}}

- LEVANTAMENTO DE CARGA
Tabela 1 – Levantamento de Carga

{{TABELA_DEMANDA}}

- PADRÃO DE ENTRADA

  - Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

Uma unidade consumidora é ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito {{TIPO_REDE}}, sendo {{QTD_CONDUTORES_FASE}} condutores FASE de seção nominal {{BITOLA_CABO_PADRAO}} e {{QTD_CONDUTORES_NEUTRO}} condutor NEUTRO de seção nominal {{BITOLA_CABO_PADRAO}}, com tensão de atendimento em {{TENSAO_ATENDIMENTO_FORMATADA}}, derivado de uma rede aérea de distribuição secundária da EQUATORIAL ENERGIA no estado de GOIÁS.

  - Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão é (será) instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a norma NT.00001.EQTL.Normas e Padrões da Equatorial Energia, com as seguintes características:

Disjuntor Termomagnético ({{CORRENTE_NOMINAL_DISJUNTOR}} A) - Dados Técnicos

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de Polos | {{NUM_POLOS_DISJUNTOR}} ({{DESCRICAO_POLOS_DISJUNTOR}}) |
| Tensão Nominal | {{TENSAO_NOMINAL_DISJUNTOR}} |
| Corrente Nominal | {{CORRENTE_NOMINAL_DISJUNTOR}} |
| Frequência Nominal | {{FREQUENCIA_DISJUNTOR}} |
| Elemento de Proteção | {{ELEMENTO_PROTECAO_DISJUNTOR}} |
| Capacidade Máxima de Interrupção | {{CAPACIDADE_INT_DISJUNTOR}} |
| Tipo de Acionamento | {{ACIONAMENTO_DISJUNTOR}} |
| Curva de Atuação (Disparo) | {{CURVA_ATUACAO_DISJUNTOR}} |

A potência disponibilizada para unidades consumidora onde será instalada a micro Geração Distribuída é (será) igual à: {{POTENCIA_DISPONIBILIZADA_FORMATADA}}

  - CÁLCULO DA POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (PD)

| Parâmetro | Símbolo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tensão Nominal | VN | {{TENSAO_NOMINAL}} V |
| Corrente do Disjuntor | IDG | {{CORRENTE_ENTRADA}} A |
| Número de Fases | NF | {{NUM_FASES}} |
| Fator de Potência | FP | {{FATOR_POTENCIA}} |
| PD (kVA) | - | {{POTENCIA_DISP_KVA}} kVA |
| PD (kW) | - | {{POTENCIA_DISP_KW}} kW |
| Potência do Inversor | KW | {{POTENCIA_INVERSOR_TOTAL}} kW |

  - CÁLCULO DA POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (PD)

Cálculo da Potência Disponibilizada (PD)

Fórmula: PD = VN × IDG × NF × FP

- VN (Tensão Nominal): 220 V FASE/NEUTRO

- IDG (Corrente do Disjuntor Geral): {{CORRENTE_ENTRADA}} A

- NF (Número de Fases): {{NUM_FASES}}

- FP (Fator de Potência): 0,92

Cálculo: PD = {{TENSAO_NOMINAL}} × {{CORRENTE_ENTRADA}} × {{NUM_FASES}} × {{FATOR_POTENCIA}} = {{POTENCIA_DISP_KW_W}} W

1Cálculo da Corrente dos Inversores

Fórmula: I = P / V

- Potência total dos inversores: {{QTD_INVERSORES}} × {{POTENCIA_INVERSOR_UNITARIO}} kW = {{POTENCIA_INVERSOR_TOTAL}} kW

- Tensão de saída: {{TENSAO_NOMINAL}} V ({{DESCRICAO_TIPO_INVERSOR}}, {{DESCRICAO_CONEXAO_INVERSORES}})

Cálculo da Corrente do Sistema:

{{CALCULO_CORRENTE_SISTEMA}}

Cálculo da Corrente por Inversor:
{{CALCULO_CORRENTE_INVERSOR}}

Proteção do QDCA (Quadro de Distribuição CA):

{{DISJUNTOR_RECOMENDADO_QDCA}}

- {{COMPARATIVO_CORRENTE_DISJUNTOR}}

- Margem de segurança: {{MARGEM_SEGURANCA_DISJUNTOR}}

 Compatibilidade de Tensão

Tensão da Rede:

- Tensão Nominal: 220 V (±10%)

- Faixa operacional da rede: 198 V a 242 V

  - OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Cabos CC (Corrente Contínua):

Bitola: {{BITOLA_CABO_CC}}
Capacidade de condução: {{CAPACIDADE_CABO_CC}}
Corrente demandada: {{CORRENTE_DEMANDADA_CABO_CC}} (total do sistema)

Cabos CA (Corrente Alternada):

Bitola: {{BITOLA_CABO_CA}}
 Capacidade de condução: {{CAPACIDADE_CABO_CA}}
 Corrente demandada: {{CORRENTE_DEMANDADA_CABO_CA}} (total do sistema)

Cabo do Padrão de Entrada:

Bitola: {{BITOLA_CABO_PADRAO}}
Capacidade de condução: {{CAPACIDADE_CABO_PADRAO}}
Corrente do disjuntor: {{CORRENTE_ENTRADA}} A

- Proteções:

- DPS (Classe II):

  - Tensão Nominal: 275 V (compatível com rede monofásica 220 V).

  - Capacidade de Descarga: 20 kA ou superior (proteção contra surtos atmosféricos e internos).

  - Instalação: Conectado ao QDCA, garantindo proteção do inversor e circuitos críticos.

  - Norma de Referência: ABNT NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas).

Nota: O DPS foi selecionado para atender aos cenários de surto mais críticos previstos na região, conforme mapa de densidade de raios do INPE.

  - Caixa de Medição

{{Texto_caixa}}

- Acessibilidade (item 5.1.2 da NT.00001.EQTL);

- Segurança (distância mínima de 1,5 m do solo - item 4.3 da NT.00030.EQTL);

- Identificação (com lacre e selo da concessionária, conforme item 6.4 da NT.00001.EQTL).

  - Aterramento:

- Configuração: 1 haste de aterramento tipo cantoneira zincada por imersão a quente, com 2.000 mm de comprimento;

- Condutor: Cobre nu 10 mm², interligado via conector tipo fendido (item 7.2.1 da NT.00001.EQTL);

- Resistência de aterramento: ≤ 10 Ω (ABNT NBR 5410:2004, item 5.1.3.2).

{{figura_caixa}}

Figura 2: Desenho dimensional detalhado da caixa de medição.

  - Ramal de Entrada

O ramal de entrada da unidade consumidora é constituído por:

{{DESCRICAO_CIRCUITO_PADRAO}}

Condutores:

O ramal de entrada da unidade consumidora é constituído por:

{{DESCRICAO_CIRCUITO_PADRAO}}

• Condutores:

Fase: {{BITOLA_CABO_PADRAO}} por condutor, cobre, isolação PVC (conforme item 5.2.1 da NT.00001.EQTL), totalizando {{QTD_CONDUTORES_FASE}} condutores fase.

Neutro: {{BITOLA_CABO_PADRAO}} (mesma bitola dos condutores fase, conforme NBR 5410 para circuitos trifásicos com seção até 25 mm²).

Tensão nominal: {{DESCRICAO_TENSAO_ATENDIMENTO}}, atendendo à tabela 5.1 da NT.00001.EQTL.

• Proteção: {{DESCRICAO_DISJUNTOR_PADRAO}} {{CORRENTE_ENTRADA}} A (curva {{CURVA_ATUACAO_DISJUNTOR}}), conforme item 6.2.4 da mesma norma.

Conformidade:

Atende ao PRODIST Módulo 3 (item 3.7.2.1 para ramais de baixa tensão).

Compatível com o padrão de entrada trifásico da Equatorial Goiás (NT.00001.EQTL, seção 5).

- ESTIMATIVA DE GERAÇÃO

  - DIMENSIONAMENTO DO GERADOR

#### Dimensionamento do gerador
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Fabricante | {{FABRICANTE_MODULO}} |
| Potência nominal – Pn [W] | {{POTENCIA_MODULO}} |
| Tensão de circuito aberto – Voc [V] | {{TENSAO_CIRCUITO_ABERTO}} |
| Corrente de curto-circuito – Isc [A] | {{CORRENTE_CURTO_CIRCUITO}} |
| Tensão de máxima potência – Vmp [V] | {{TENSAO_MAX_POTENCIA}} |
| Corrente de máxima potência – Imp [A] | {{CORRENTE_MAX_POTENCIA}} |
| Eficiência [%] | {{EFICIENCIA_MODULO}} |
| Bifacialidade [%] | {{BIFACIALIDADE_MODULO}} |
| Quantidade | {{QTD_MODULOS}} módulos |
| Potência do gerador [kW] | {{POTENCIA_GERADOR}} kW |

  - 3. DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR

INVERSOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MICROINVERSOR SAJ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Fabricante | {{FABRICANTE_INVERSOR}} |
| Modelo | {{MODELO_INVERSOR}} |
| Quantidade | {{QTD_INVERSORES}} |
| Entrada (CC) |  |
| Potência máx. do arranjo [Wp] | {{POTENCIA_MAX_CC_INVERSOR}} |
| Tensão de rastreamento MPPT [V] | {{FAIXA_TENSAO_MPPT_INVERSOR}} |
| Faixa de tensão de operação [V] | {{FAIXA_TENSAO_INVERSOR}} |
| Tensão de entrada máx. [V] | {{TENSAO_MAX_CC_INVERSOR}} |
| Corrente de entrada CC máx. [A] | {{CORRENTE_MAX_CC_INVERSOR}} |
| Número de MPPTs | {{QTD_ENTRADAS_MPPT_INVERSOR}} |
| Saída (CA) |  |
| Potência máx. de saída [W] | {{POTENCIA_MAX_SAIDA_CA_INVERSOR}} |
| Potência total dos inversores [kW] | {{POTENCIA_INVERSOR_TOTAL}} |
| Corrente de saída máx. [A] | {{CORRENTE_MAX_SAIDA_CA_INVERSOR}} |
| Tensão CA nominal/Faixa [V] | {{TENSAO_NOMINAL_CA_INVERSOR}} / {{FAIXA_TENSAO_CA_INVERSOR}} |
| Frequência nominal/Faixa [Hz] | {{FREQUENCIA_NOMINAL_INVERSOR}} / {{FAIXA_FREQUENCIA_INVERSOR}} |
| Fator de potência | {{FATOR_POTENCIA_INVERSOR}} |
| THD de corrente [%] | {{THD_CORRENTE_INVERSOR}} |
| Performance |  |
| Eficiência de pico [%] | {{EFICIENCIA_MAX_INVERSOR}} |
| Eficiência ponderada CEC [%] | 96,5 |
| Grau de proteção | IP67 |
| Faixa de temperatura [°C] | -40 a +65 |
| Garantia [Anos] | 12 |

{{CALCULO_CORRENTE_INVERSORES_TOTAL}}

{{CALCULO_IMAX_CA}}

  - DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

    - Fusíveis

Conforme NBR 16690, não é necessário fusível CC por ter apenas 1 string por MPPT.

    - . Disjuntores  *

- Disjuntor CA:

  - Número de pólos: 1

  - Tensão nominal CA [V]: {{TENSAO_DPS}}

  - Corrente Nominal [A]: {{CORRENTE_PROTECAO_CA}}

  - Frequência [Hz]: 60

  - Capacidade máxima de interrupção [kA]: 10

  - Curva de atuação: C

    - Dispositivo de seccionamento visível

Não se aplica.

    - DPS

- DPS CA:

  - Tipo: CA

  - Classe: II

  - Tensão [V]: 275

  - Corrente nominal [kA]: 20

  - Corrente máxima [kA]: 40

DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

    - Características dos Cabos

| Parâmetro | Cabo CC (Solar) | Cabo CA |
| --- | --- | --- |
| Isolação | XLPE | XLPE |
| Tensão de Isolamento | 0,6/1 kV | 0,75 kV (750 V) |
| Bitola | {{BITOLA_CABO_CC}} | {{BITOLA_CABO_CA}} |
| Capacidade de Condução de Corrente | {{CAPACIDADE_TABELA_CABO_CC}} | {{CAPACIDADE_TABELA_CABO_CA}} |

    - Detalhes Técnicos

Cabo Fotovoltaico (CC) – {{BITOLA_CABO_CC}}

- Norma: ABNT NBR 16612 / IEC 62930 (cabos solares).

- Temperatura: -40°C a +90°C (resistente a UV e intempéries).

- Aplicação: Strings fotovoltaicas (1 string por MPPT).

- Corrente Máxima:

  - Isc (módulo) = {{CORRENTE_CURTO_CIRCUITO}} A

2Cabo de Energia (CA) – {{BITOLA_CABO_CA}}

- Norma: ABNT NBR 7286 / IEC 60502.

- Temperatura: -15°C a +70°C.

- Aplicação: Saída CA do inversor (monofásico 220V).

- Corrente Máxima: {{CALCULO_CORRENTE_CA}}

- PLACA DE ADVERTÊNCIA

Descrever forma e local de instalação, conforme modelo abaixo:

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;

- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);

- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;

- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.

- ANEXOS

- Formulário de Solicitação de Orçamento.

- Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente.

- Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Diagrama de blocos contemplando geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.

- Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.

- Dados de registro.

- Lista de rateio dos créditos.

- Cópia de instrumento jurídico de solidariedade.

- Para cogeração documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL.